**门诊宣教音响系统采购项目**

**招标文件**

四川省精神医学中心

1. **投标须知**
2. 1招标概况：

因四川省精神医学中开展临床业务需求，营造安全、快捷，舒适的就医环境。需要采购四川省精神医学中学拟采购一套门诊广播系统设备。

甲方：四川省精神医学中心

乙方：投标单位

欢迎有资质、有能力的供应商前来参与投标。

1.2 投标单位要求：

1.2.1 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

1.2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.2.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.2.4 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.3质量要求：

1.3.1按国家有关规定、采购文件的技术参数、商务要求和供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

1.4服务要求：供应商的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

1.4.1符合本招标文件及招标人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准。

1.5 招标文件获取方式：登陆四川省精神医学中心官网（http://www.scsjsyxzx.com/),进入四川省精神医学中心门户网站，免费下载招标文件。

1.6 招标文件获取时间：公告发布之日起至 2023-11-28 17:00。

1.7 投标文件递交时间：2023-11-28 17:00截止。

1.8 投标文件递交方式：密封装订，现场递交。

1.9项目限价：10万元。报价不得超过限价，报价应包含完成本次项目一切含税费用。

1.10签订合同以甲方版本为准。

1.11本文件规定外，招标人在招标期间发出的其他补充函件或文件修改均是招标文件的重要组成，对供应商起到约束作用。

1. **投标要求**

2.1招标内容：详见第一部分投标须知；

2.2招标规格及数量：

吸顶扬声器130只、壁挂扬声器30只、大功率广播适配器2台、广播适配器9台，广播服务器1台，广播软件1套，客户端软件1套，加密狗1个，寻呼终端7台，监听音响1只，有源吸顶音响20只。

2.3投标要求：详见投标须知；

2.4技术要求：详见招标文件技术部分；

2.5供货要求：详见投标须知；

2.6其他约定：

2.6.1不论招标结果如何，供应商的投标文件不退回，且不对供应商作任何解释；

2.6.2投标产生的一切费用由供应商自行承担；

1. **投标文件的编制**

3.1投标文件的语言：招标人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。

3.2投标文件的组成（部分文件要求及格式见附件）：

3.2.1 评标要素索引表

3.2.2 资格要求的响应

3.2.2 技术参数的响应

3.2.3 商务要求的响应

（投标文件每页资料必须逐页加盖公司鲜章）

3.3 投标文件正本一份，副本两份。

1. **招标、评选与中标通知书**

4.1.有下列情况之一都将被视为无效投标：

4.1.1投标文件未按照投标文件的要求编制。

4.1.2投标文件中的资料未加盖投标单位的公章。

4.1.3报价若高于限价报价作无效报价处理。

4.1.4**投标文件封面未按投标文件封面要求编制和封贴。**

4.2评标办法及标准：

4.2.1按照文件规定，只对确定为符合文件的资质要求且实质上响应文件要求的参选文件进行评价和比较。

4.2.2通过资格审查、技术部分和商务部分审查后，评审小组按照综合评分法确定成交人。**合格供应商不足三家，予以谈判或磋商。**

1. **资格要求、技术参数、商务要求**

注意：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足；标注“▲”号的条款为重要技术条款，非实质性要求。

**5.1资格要求**

5.1.1营业执照：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

5.1.2体现健全的财务制度的证明材料：①可提供2020-2022年度（任意一年）经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供2020-2022年度（任意一年）供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）；⑤非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准或者提供承诺函（格式自拟）；⑥供应商为自然人的提供承诺函（格式自拟）。

5.1.3提供供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录的承诺函（注：如经核实属虚假承诺的，将做无效投标处理）。

5.1.4供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件或者近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件。

5.1.5投标产品为医疗器械时，提供供应商的医疗器械经营许可证复印件（一类医疗器械可不提供，二类仅提供医疗器械经营备案表；根据国办发〔2017〕41号政策要求“多证合一”的营业执照除外）。

5.1.6投标产品为医疗器械时，提供所投产品的医疗器械注册证和注册登记表复印件或国家新颁发的有效注册证复印件；

5.1.7投标产品为医疗器械时，提供所投产品制造厂商的医疗器械生产许可证复印件（进口产品不提供）。

5.1.8法定代表人身份证复印件。

5.1.9法定代表人授权书（格式4）原件和授权代表身份证复印件（供应商代表为非法定代表人时提供）。

**5.2技术参数**

要求设备包含但不限于以下技术参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 功能参数 |
| 1.吸顶扬声器 | 130 | 1.功率：≥10W 2.喇叭单元：6.5〞全频 3.输入电压：70-100V 4.灵敏度：≥88dB 5.频率响应：85-15KHz 6.安装开孔尺寸：175mm  |
| 2.壁挂扬声器 | 30 | 1.额定功率：≥6W2.喇叭单元：6.5"×1低音单元；2"×1高音单元；3.输入电压：70-100V.4.灵敏度：≥93dB.5.频率响应:90-20KHz. |
| 3.广播适配器 | 2 | 1.≥3路MIC输入，≥2路AUX输入，≥1路AUX输出，≥MIC1具有强插默音功能。▲2.自带USB接口，支持U盘MP3文件播放,内置蓝牙模块支持蓝牙MP3文件播放，各功能模式可自由切换。。**（提供功能检测报告与实物截图作证并加盖公章）**▲3.具有抹音功能 ，便于插入紧急广播 ，输出短路保护及报警 ，过热及饱和失真警告。**（提供功能检测报告并加盖公章）**4.支持跨网段和跨路由，支持固定IP地址和自动获取IP地址，支持网络环境自适应。▲5.支持终端程序远程在线升级，方便工程维护。**（提供功能检测报告并加盖公章）**1. 支持高低音输出控制。

7.100V/70V定压输出和4-16Ω定阻输出，额定输出功率：≥650W |
| 4.广播适配器 | 9 | 1.标准机架式结构设计，2U铝合金面板，数字编解码终端与合并式功放一体.2.100V/70V定压输出和4-16Ω定阻输出，额定输出功率：≥360W3.使用高端4核ARM芯片，内存≥256M,缓存≥2GB4.TCP/IP高品质数字音频传输，无噪音，支持多功能分区、全区广播功能。▲5.≥2GB内部缓存空间，定时点播放自动下载至此空间,手动播放过的节目也会保存下来,网络故障也可正常播放定时点节目,保存在本地后,再次播放不再占用流量。**（提供功能检测报告并加盖公章）**▲6.支持混音功能，寻呼可与背景音乐混音输出。**（提供功能检测报告并加盖公章）** 7.具有服务器统一授权管理功能 ，支持统一配置管理用户及密码。8.支持智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态，待机功率小于3W。9.自带LED状态显示，电源显示。10.温度分段式风机冷却，具有音频输出压限保护功能，确保声音无失真输出。 |
| 5.广播服务器 | 1 | 1.标准机架式。▲2.内嵌播控软件，具备丰富的节目源，支持多套节目同时播放，并对每套节目可进行独立控制；**（嵌入式播控软件具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》（需提供证书复印件）并加盖公章）**3.强大的控制功能，可及时对终端设备进行单点、区域控制；4.可对网络终端进行独立分区、IP、音量控制，终端设备状态一目了然；5.系统自动开关机；6.系统信息采用数据库存储模式，保证数据安全性；7.工业级处理器，更快的数据处理能；▲8.可实现任意分区广播、全体广播、定时定点广播；**（提供功能检测报告并加盖公章）**▲9.自带功放、扬声器，具备专业拾音器接口，在没有外设的条件下可方便实现本地扩声和声音采集。**（提供功能检测报告并加盖公章）**10.CPU:独立 CPU 不低于i5（7代）11.液晶屏：》15.6寸，带触摸功能。12.分辨率：1920\*108013.内存:DDR4 8G(可扩展至 64GB)14.硬盘:256G 固态 SSD 电子硬盘15.网卡:千兆网卡 1个 |
| 6.广播软件 | 1 | ▲1.新一代互联网分布式数字广播系统软件，支持跨网关远程传输和集中控制，支持多级别用户登录，多任务预设管理，实现全天候无人值守。**（提供功能检测报告并加盖公章）**2.支持4种以上的多模式终端状态浏览，对接入终端状态进行实时监测，保证系统运维正常。3.支持通过手机、平板电脑等移动终端对广播设备进行远程喊话、节目点播、双向对讲、文件上传、实时监听、扫码播控等功能；▲4.支持电子地图导入与查看，可以快速精准查询定位广播终端的地理位置及处于工作、在线、离线等状态，适时作出操控指令。**（提供检测报告和软件截图佐证并加盖公章）**5.支持干节点触发联动预警，可提供SDK，方便接入消防系统进行集中管控。▲6.系统接入海康、大华等主流厂家网络摄像头视频信号进行视频监控显示，实现音视频联动广播预警、指挥调度、信息发布等功能。**（提供检测报告并加盖公章，音视频联动平台具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》（需提供证书复印件）并加盖公章））** |
| 7.客户端软件 | 1 | 1.基于移动互联网、物联网环境，采用AI音频云计算、大数据处理技术，面向大规模智能广播终端提供实时可靠的音频信息发布、语音对讲寻呼和紧急事件等广播功能的开放式互联网音频服务平台，是真正意义上的第四代公共广播系统。2.客户端软件界面默认显示分辨率：1920\*10803.可通过自定义创建快捷键按钮，实现一键采播、一键广播、一键寻呼或对讲等功能。 |
| 8.加密狗 | 1 | 1.网络广播控制软件加密设备，软件使用加密管理，控制系统终端运行数量及使用期限，配套广播系统使用。2.插入加密狗后，不再需要序列号注册。解决了更换设备，需要重新注册软件的问题。 |
| 9.寻呼终端 | 7 | 1.采用7英寸真彩LCD显示屏，支持全屏触控便捷操作，可直接配置终端地址与查看终端状态，如在线、离线、广播任务等状态信息。2.配置高性能4核ARM芯片、≥256MB内存、≥4GB高速固态EMMC缓存，稳定高效。▲3.内置大功率扬声器与拾音咪头，可实现寻呼广播、接收广播、实时监听、预听节目、双向对讲等功能。**（提供上述系统功能检测报告并加盖公章）**4.支持免提和非免提双模式通话,自带3.5mm的标准音频接口，可连接专用话筒，进行非免提私密通话。5.支持文字语音合成广播，可通过直接输入文字进行短信文本广播，也可导入word、wps等格式文档进行TTS广播。6.支持7×24小时定时分区或全区背景音乐广播,支持文件广播、U盘广播、预录音广播、文本广播、实时采播。7.支持在线终端分区管理，多个终端可绑定形成一个组号与名称进行控制与管理，可直观显示分区列表名称目录，选择分区可显示出本分区所有终端，显示终端信息。8.支持工作日志与工作记录生成与管理。9.具有一路本地线路输入（可扩展外置节目源）灵敏度可调，一路本地线路输出（可接有源音箱，扩展监听功率）。10.支持1000/100/10mbpcs自适应TCP/IP网络传输协议。▲11.至少一路短路输入接口及一路短路输出接口，支持喧哗报警联动、消防广播联动、门禁控制等功能。**（提供检测报告和软件截图并加盖公章）**▲12.不少于1个USB2.0接口,可满足U盘点播应用需求,可点播U盘上的文件到其他终端播放。**（提供实物截图并加盖公章）**13.具备一个紧急寻呼按钮，紧急情况下可一键发起全区寻呼喊话与告警。 |
| 10.监听音响 | 1 | 1.高档木质箱体，手工布网罩，安全挂钩设计。2、高端arm多核芯片，嵌入式linux系统，稳定性好、安全性高。3.内置立体声功率放大器：≥2x15W。4.能通过IP网络广播软件或者手机客户端对音量进行调节。5.支持网络实时播放，定时播放，以及被寻呼，可接收系统终端广播。6.具有硬复位按键，实现配置一键还原。7.具有LED状态指示灯，便于故障查找。8.支持终端程序远程在线升级，方便工程维护和管理。▲9.弱网络环境下，高容错性，丢包率＜5%可正常运行，丢包率＜25%可分辨人声。**（提供网络自适应功能检验检测报告并加盖公章）**  |
| 11.有源吸顶音箱 | 20 | 1.网络解码终端与有源吸顶音箱一体化，连接更简单，使用更方便，高效稳定。2.支持被寻呼，可接收IP广播系统中其他终端发起的广播；3.支持终端程序远程网络在线升级；4.支持跨网段和跨路由，作为广域网的Internet终端，支持DHCP；5.支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传；▲6.⽀持多种⾳视频格式,如：MP3、MP4、WAV、MKV、FLAC等；**（提供检测报告并加盖公章）**7.⽀持混⾳播放功能，寻呼可与背景⾳乐混⾳输出；8.确保语⾳清晰的情况下传输带宽码流可达50kbps；9.⽹络接⼝：采⽤标准RJ45输⼊；10.⽀持⾼⾳质、平衡、低带宽三种传输码流；11.网络接口：标准RJ4512.功放额定功率：≥10W  |

★**5.3 商务要求**

5.3.1付款方式：合同签订生效后，甲方收到乙方履约保证金付款凭证和等额发票后15个工作日内支付中标金额的30%款项；全部设备安装调试完成并验收合格后，甲方收到乙方等额发票后15个工作日内支付中标金额的70%款项。

5.3.2履约保证金：乙方在合同签订后5个工作日内向甲方支付合同金额的10%的款项作为履约保证金。全部货物安装调试完毕并验收合格满一年后，甲方在接到乙方请款报告后15个工作日内一次性全额无息退还；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。。

5.3.3交货时间：合同签订后15日内，成交供应商须将所有货物运抵现场安装调试完毕并交付采购人验收，具体时间可由双方在合同中约定。

5.3.4由于成交供应商不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的千分之三/天的违约金；逾期交货超过15天，甲方有权终止合同，履约保证金不予退还，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及支付累计逾期违约金。

5.3.5交货地点：四川省精神医学中心。

5.3.6售后服务（售后服务涉及费用均包含在供应商的投标报价中）：

a.送货上门、安装、调试，并试运行。

b.提供培训。保证受训人员能熟练操作，并对该设备能进行日常维护，如未达到，医院有权延后支付合同所约定之付款。

c.如货物在质保期内出现质量问题，供应商须在接到通知后2 小时内响应，24 小时内到场维修，或以合同约定为准，并承担相关费用；如质保期内货物经供应商两次维修仍不能达到国家相关质量标准，采购人有权更换全新货物、退货并追究供应商违约责任。

d.维修期间，根据采购人需要，提供备用设备。

e.质保期不低于3年（合同签订后采购人出具验收报告之日起），范围：整机含所有部件（质保期内涉及维修、产品更换、人工费用等一切费用包含在此次报价中）。

5.3.7验收：成交供应商与采购人将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求与各设备验收内容及标准进行验收。

**5.3.5.安装调试**

（1）免费送货上门、安装、调试，并试运行。

（2）中标单位负责产品安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由供应商负责提供。供应商应向采购人提供产品安装、维修所需的专用工具和仪器，所涉及的价格包括在报价总价格中。

（3）设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标单位负责，但必须在采购人指定人员参与下进行。

（4）调试：按国家相关和行业规范进行调试。

**5.3.6验收标准：**

（1）按国家有关规定、采购文件的技术参数、商务要求和供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

（2）按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履行验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

**5.3.7安全责任：**中标单位需在中标后承诺在日常工作产生的安全责任问题由中标单位自行负责（单独提供承诺函，格式自拟）。

**5.3.8售后服务：**

（1）提供有关资料及售后服务承诺。

（2）质保期内供应商应免费负责产品维护、维修及抢修在质保期内设置 7×24 小时技术支持热线电话（固话、手机）。如 2 小时内无法电话解决问题，供应商维修工程师必须在接到故障报告后 24小时内到达采购人现场修理和更换零件，费用（包括材料）由供应商承担。

（3）质保期后，应加强设备巡检，供应商应向采购人提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

（4）有零部件储备仓库，能及时提供配件，可保证维修速度及质量。

（5）对相关操作人员进行培训，能熟练操作、进行简单的故障处理。

（6）随机资料：提供纸质中文操作使用手册和维修手册。

1. **评分标准表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 评分指标 | 分值 | 评标标准 |
| 1 | 报价部分30%（共同类评分因素） | 评分指标30% | 30分 | 满足招标文件需求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100。1、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除按照本招标文件投标须知前附表规定执行。 |
| 2 | 技术部份（41%）（技术类评分因素） | 品牌实力（4%) | 4分 | 供应商所投品牌经营范围含有《销售电子产品、自行开发后的产品》能力；《生产电子产品（可许可分支机构经营）》能力。得4分，不满足不得分。 |
| 技术指标和配置(37%) | 37分 | 技术指标和配置完全符合磋商文件第三章“技术要求”没有负偏离得37分。1、供应商针对磋商文件的一般技术参数条款的响应得分规则如下：（一般技术参数条款指未标注“▲”或“★”的条款）一般技术参数条款响应得分=（供应商满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×15分。2、供应商针对磋商文件技术参数中加“▲”技术参数条款的响应得分规则如下：“▲”技术参数条款响应得分=（供应商满足“▲”技术参数条款的数量÷“▲”技术参数条款的总数量）×32分。注：①得分保留小数点后两位小数，四舍五入。②标注“★”的条款为本项目实质性要求，不作为本项评审。③磋商文件中▲号条款，若技术参数中要求了证明材料的按技术参数中的要求提供，若▲号条款技术参数中未要求佐证材料的，供应商需提供说明书、产品彩页、检测报告等技术文件作为佐证（至少包含其中之一）并加盖供应商公章，如技术指标和配置在技术文件中未对应出现，或在不同技术文件中存在自相矛盾之处或未提供的不得分。 |
| 3 | 商务部分（29%）（共同类评分因素） | 服务方案(8%) | 8分 | 根据投标人针对本项目实际采购需求制定的服务方案进行评审，方案内容包含①项目实施方案、②驻场运维服务技术方案、③项目组织管理方案、④项目质量保障方案、⑤项目重难点分析。完全满足本项目需求的得8分，每缺少一项的扣1.6分，每项中具有缺陷或不足的扣0.8分，扣完为止。注：缺陷或不足指：①项目名称错误或实施地点区域错误；②虽有响应但与方案内容要求不符未按采购需求针对描述或存在描述内容过于简略、缺失不全；③表述不清晰、凭空编造或前后矛盾、逻辑混淆错误；④套用其他项目方案或不适用本项目实际情况；⑤存在与本项目无关的内容、不可能实现的夸大情形等情形中的任一种情形。 |
| 企业实力(8%) | 8分 | 供应商能提供信息安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；每项2分，全部提供得8分。企业资质证书须提供资质证书复印件加盖供应商鲜章。 |
| 售后服务(7%) | 7分 | 根据供应商针对本项目拟定的售后服务方案进行评审，方案内容包含1.服务体系、2.售后服务人员配置情况、3.响应时问、4.售后流程规范、5.故障处理机制等，完全提供上述方案内容得5分，每缺少一项内容扣1分，每有一项方案内容不足或存在缺陷扣0.5分，扣完为止。供应商在本地设立有售后服务机构或承诺中标后在本地设立售后服务机构的得2分，提供服务机构的证明文件 (房产证明或租赁合同复印件)或承诺函原件，未提供不得分。 |
|  | 类似业绩(6%) | 6分 | 提供近六个月的类似项目案例证明文件，供货合同中同类型产品，与所投品牌应该一致，否则该项产品业绩不予认可，每提供一项得2分，最高得6分；类似项目业绩要求提供以下证明材料，不提供或提供的证明材料不符合要求不得分：（1）中标通知书、合同或协议的关键页复印件（至少含合同首页、合同主要内容、甲乙双方盖章页及签约时间）；（2）至少一份对应的增值税发票复印件 |

1. 联系方式

5.1采购联系人：陈老师028-81020254

5.2设备联系人：夏老师028-81020313

5.3纪检联系人：孙老师028-81020036

附件1

**报价单**

我单位作为供应商,对此次招标活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在招标活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消招标及中选资格等），我单位报价为：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  | 按实际情况可调整表格 |
| 2 | ....... |  |  |  |  |
| 最终报价金额**合计（含税）**： 元（大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ） |

报价单格式可根据实际自行调整

附件2

法定代表人授权委托书

委托人：

地址：

法定代表人：

委托代理人姓名：

委托代理人职务：

委托代理人身份证号：

委托人现委托上列受委托人为我公司代理人，以本公司的名义参加 投标的相关活动，该受委托人在投标、合同谈判、合同签订、履行过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，本委托人均予以承认，并由本委托人承担全部法律责任。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本授权委托书书面终止日为止。

受委托代理人无转委托权。

特此委托！（附：委托代理人身份证复印件并盖章）

委托人： （盖章）

委托代理人： （签名）

法定代表人： （签名）

 年 月 日

附件3

**承诺函**

四川省精神医学中心：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备参加本项目规定的以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力（提供客观证明材料）；
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
　　（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）招标文件中规定的商务要求。（提供客观证明材料）

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在招标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加招标以求侥幸中选或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在参选文件中全面如实反映。

六、参选文件中提供的能够给予招标人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、此次向四川省精神医学中心报价的服务/货物项目为供应商提供同类服务/相同规格型号货物的四川省内最低报价。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

供应商名称：（单位公章）

法定代表（负责人）或授权代表人（签字或加盖个人名章）：

日期：

附件4

**售后服务方案**

（供应商详细阐述售后服务方案:）

**说明：**包含但不限于内容包括但不限于①现场服务支持能力、②售后服务人员数量、③应急维修响应时效、④配件品质等级、⑤质保期外服务措施等。

供应商名称：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

参选日期:

附件5

|  |  |
| --- | --- |
|  | **评标要素索引表** |
| **序号** | **审查** | **评审要素** | **投标文件页码范围** |
| 1 | 资格 | 报价单 |  |
| 2 | 法定代表人委托授权书 |  |
| 3 | 法定代表人委托授权书 |  |
| 4 | 委托人身份证复印件 |  |
| 5 | 公司营业执照 |  |
| 6 | 体现健全的财务制度的证明材料 |  |
| 7 | 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或承诺函 |  |
|  |  | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函 |  |
| 8 | 技术 | 技术响应文件 |  |
| 9 | 商务 | 商务响应文件 |  |

附件6：技术参数响应文件

|  |
| --- |
| **技术参数响应文件（格式要求）** |
| **/** | **技术参数** | **投标参数** | **是否响应** |
| / | XX |  |  |
| … | … | … |

备注：如以上标注为响应，但提供相关客观证明材料显示该参数并未响应，则视为虚假响应，不再纳入合作对象范围。
**表格可根据实际情况进行调整。**

**请参考5.1**

附件7：商务响应文件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务要求 | 采购文件要求 | 响应的应答情况 |
| 1 | 交货期及地点 |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |
| 3 | 履约保障金 |  |  |
| 4 | 质保期 |  |  |
| 5 | 安装调试 |  |  |
| 6 | 验收标准 |  |  |
| 7 | 安全责任 |  |  |
| 8 | 售后服务 |  |  |